Załącznik Nr 1d² do OPZ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH

WYKONANIE PRAC

“BUDOWA STACJI MONITORINGU GEODYNAMICZNEGO”

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT  BADAWCZY

Adres budowy: Dziwie, gm. Przedecz

Opracował.

inż. Andrzej Tomczyk

- Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, oznaczonej w dalszej 	części jako ST,  są wymagania dotyczące  budowy instalacji elektrycznej, 	 	Stacji Monitoringu Geodynamicznego w Dziwiu, gm. Przedecz, wykonanej dla 	Państwowego Instytutu Geodezyjnego i Państwowego Instytutu Badawczego, 	 nr ew. dz. 560 i 561.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy wykonywaniu robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: budowy kanalizacji kablowej 	dwu rurowej, instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, oświetlenia 	zewnętrznego i instalacji odgromowej:

1.3.1.  Budowa i montaż:

  - dwu rurowej kanalizacji kablowej z pilotem,

  - wciąganie przewodów elektrycznych do rur,

  - instalacji wewnętrznej elektrycznej, telefonicznej i gniazd 230V w budynku socjalnym i bunkrze pomiarowym,

  - opraw oświetlenia zewnętrznego na budynku, bunkrze i słupie oświetleniowym,

  - instalacji odgromowej budynku socjalnego i masztu GPS,

  - montaż uziomów wbijanych,

1.3.2.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie

budowy w okresie trwania umowy aż do zakończenia i odbioru

robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca 	przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji

i zabezpieczenia terenu budowy. W czasie wykonywania robót 	wykonawca 	dostarczy, zainstaluje i będzie stosował tymczasowe środki ochrony takie jak: 	wygrodzenie terenu, znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób 	bezpieczeństwo osób znajdujących się w obrębie budowy. Wszystkie środki 	ochrony powinien zaakceptować inspektor nadzoru.

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać przepisy 	ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń i sprzątania 	miejsca pracy.

2

1.3.4. Ochrona robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały 	używane do pracy od daty rozpoczęcia do zakończenia robót i odbioru 	końcowego.

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie 	trwania budowy. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 	budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas budowy 	tj. do odbioru końcowego robót. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, 	jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót.

1.3.6. Zestawienie materiałów:

Ilość poszczególnych materiałów i osprzętu zgodna z obmiarem robót.

1.4.  Wymagania dotyczące robót.

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, za ich 	zgodność z dokumentacją techniczną, umową, poleceniami inspektora 	nadzoru oraz za ich zgodność z ST część ogólna.

Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano montażowych – tom V – „Instalacje 	elektryczne”.

1.4.2. Szczegółowe warunki wykonania robót.

W trakcie budowy budynków należy dopilnować wykonania przepustów 	do wprowadzenia rur kanalizacji kablowej przez fundamenty. Następnie przed 	tynkowaniem i ociepleniem budynków wykonać zewnętrzne i wewnętrzne 	instalacje elektryczne jako p/t. Wykonać wykop , ułożyć rury kanalizacyjnej z 	pilotem, 	przykryć je folią, zabudować studzienki , wciągnąć przewody do 	rur. Przyłącze energetyczne i telefoniczne do budynku socjalnego i z budynku 	prowadzić na zewnątrz przed ułożeniem ocieplenia. Wykonać 	wykop pod 	fundament słupa, zabudować fundament , słup,  przewody i osprzęt

Instalację odgromową należy wykonać z drutu ocynkowanym FeZn

o średnicy , jako zwody poziome wykorzystać blachę dachu, zwody 	pionowe na uchwytach wkręcanych.  Zwody połączyć za pomocą złącz do 	blachy. Przy wystającym ponad dach kominie zamontować iglice. Jako uziom 	zastosować dwa kompletne uziomy wbijane 3mb. ze skrzynką złącza 	kontrolnego. Do wykonania instalacji odgromowej masztu GPS wykorzystać 	elementy zbrojenia wewnętrznego, iglice i uziom kpl.  wbijany 3mb. ze 	skrzynką złącza kontrolnego. Dla wykonania instalacji elektrycznej masztu 	GPS w jego wnętrzu zabudować dwie rury PCV fi 50mm z pilotem, 	wprowadzając je od dołu do studzienek kanalizacji kablowej. Do jednej rury 	wprowadzić przewód elektryczny. W drugą rurę wg innego opracowania 	wprowadzić przewód światłowodowy pomiędzy masztem GPS,

3

a bunkrem 	pomiarowym. Roboty zanikające zgłaszać inspektorowi do 	częściowych odbiorów.

2. Materiały.

Materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty na 	zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Wymagane atesty i 	certyfikaty 	należy skompletować i przekazać użytkownikowi w dniu 	przekazania 	obiektu do eksploatacji.

3. Transport.

Środki transportu powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 	wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót i być użyte zgodnie 	z 	zasadami określonymi w katalogu „Kosztorysowanie Nakładów 	Rzeczowych”.

W czasie transportu, załadunku i rozładunku oraz składowania aparatury 	elektrycznej i materiałów należy przestrzegać zaleceń ich producenta.

4. Wykonanie robót.

4.1. Wymagania branżowe:

W trakcie wykonywania instalacji elektrycznej, odgromowej i 	kanalizacji kablowej należy stosować się do norm i przepisów oraz poleceń 	inspektora nadzoru. Wszystkie prace należy wykonać według projektu zgodnie 	z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 	montażowych – tom V 	– „Instalacje elektryczne”.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić między 	innymi następujące roboty podstawowe i zanikowe:

- trasowanie,

- budowa kanalizacji kablowej,

- układanie przewodów i osprzętu,

- montaż konstrukcji pomocniczych, uchwytów,

- układanie i łączenie drutu Cu o średnicy ,

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,

- montaż rozdzielnic TR1 i TR2 i wyposażenia.

5. Kontrola jakości.

5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót elektrycznych.

Po wykonaniu robót stanowiących jednostkę obmiarową, wykonawca 	jest zobowiązany do przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego 	sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem niezbędnych 	pomiarów elektrycznych. Z wykonywania prac zanikowych należy 	sporządzać odpowiednie protokoły częściowe przed ich zanikiem.

4

6. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą obejmującą swoim 	zakresem całość robót. Dokumentacja powinna zawierać plany instalacji 	elektrycznej, okablowania oraz naniesień geodezyjnych.

7. Obmiar robót.

7.1. Jednostka obmiaru:

Jednostkami obmiaru dla robót objętych niniejszą ST między innym są:

- montaż zwodów pionowych – mb.,

- montaż złącz – szt

- opraw oświetlenia zewnętrznego -szt,

- oprawy oświetlenia wewnętrznego -szt,

- osprzęt instalacyjny -szt,

- układanie przewodów, kucie bruzd -mb.,

- wykop kanalizacji kablowej - mb.,

- uziom punktowy -szt.

8. Odbiór robót.

8.1. Warunki szczegółowe odbioru robót elektrycznych:

Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia 	wykonywania robót, przygotowania dokumentów potwierdzających 	należyte 	wykonanie robót oraz użycia właściwych materiałów.

Instalacje po jej wykonaniu podlegają odbiorowi 	technicznemu. 	Odbioru 	tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności 	inspektora nadzoru i 	właściciela obiektu.

Odbiór polega na sprawdzeniu:

- zgodności wykonawstwa instalacji  z dokumentacją oraz

z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi 	 	  	 	  odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodnością

z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 	  	  wiedzą techniczna,

- jakości wykonawstwa instalacji  (normy i certyfikaty,  ochrona 		 	  wewnętrzna, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych 	 	  	 	  elementów, prawidłowość wykonania połączeń oraz zamocowań 	 	  	  przewodów,

- spełnienia przez instalację odgromową wymagań w zakresie 	 	  	 	  maksymalnych dopuszczalnych rezystancji uziemienia,

- zgodność oznakowania z PN i lokalizacji złącz kontrolnych.

Należy skompletować następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną z ewentualnymi uzgodnionymi naniesionymi 	 	  zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- certyfikaty i atesty,   									    5

- protokoły badań funkcjonalnych,

- protokoły z wykonania badań instalacji elektrycznej.

Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji,

gdy protokoły badań urządzeń potwierdzą zgodność parametrów 	technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi 	Normami.

9. Płatności.

9.1. Płatności za roboty elektryczne:

Płatności dokonywane będą na podstawie obmiarów zgodnie z 	jednostkami jak w pkt. 6.1. niniejszej ST.

Zakres prac określono w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i zamontowanie materiałów,

- próby montażowe,

- próby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej,

- pomiary i badania.

10. Przepisy związane.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w 	 	  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie,

- Ustawa o zamówieniach publicznych,

- Normy PN i BN,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 	robót 	budowlano 	   	 	  montażowych – tom V – „Instalacje elektryczne”.