| PROJEKT WYKONAWCZY: | Adaptacja pomieszczeń na serwerownie podstawową w budynku warsztatowym w PIG-PIB |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | Warszawa, Jagiellońska 76 |
| Inwestor: | Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy PIG-PIB ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa |
| Jednostka projektowa: | FIMA Polska sp. z o.o. ul. Poleczki 12 02-822 Warszawa (+48) 22 10 10 050 biuro@fimapolska.pl |

| ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: | Jakub Nowak nr upr. WA-72/93 MAZ/0260/PBE/15 |  |

Warszawa, pażdziernik 2015

Zawartość

Część 1

Architektura

I. Projekt architektoniczny wykonawczy

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

2. Zamawiający – Inwestor

3.  Podstawa opracowania

4. Opis i ogólny stan techniczny budynku warsztatowego

5. Ogólne dane techniczne budynku warsztatowego w części należącej do PIG-PIB

6. Lokalizacja i rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne Centrum Przetwarzania Danych

7. Rodzaj i sposób wykonania robót budowlanych dla poszczególnych elementów budynku w części budynku podlegającej przebudowie dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych

8. Rodzaj i sposób wykonania robót budowlanych dla poszczególnych elementów budynku w części budynku podlegającej renowacji elewacji i pokrycia dachowego.

9. Oświadczenia, uprawnienia, przynależność do izby projektantów i sprawdzającego

II. Załączniki

III. Rysunki

| PW-A-R-01 Rzut parteru - inwentaryzacja PW-A-R-02 Rzut parteru – wyburzenia i przemurowania PW-A-R-03 Rzut parteru PW-A-R-04 Rzut dachu PW-A-R-05 Rzut sufitów podwieszonych PBW-A-P-01 Przekroje A-A, B-B PBW-A-P-02 Przekrój C-C PBW-A-E-01 Elewacje PBW-A-E-02 Elewacje PBW-A-W-01 Wykaz stolarki | 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 |
| --- | --- |

### Opis do projektu architektonicznego wykonawczego

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części pomieszczeń budynku warsztatowego na działce przy ul.Jagiellońskiej 76 w Warszawie na Centrum Przetwarzania Danych (Data Center, którego integralną częścią jest serwerownia) Państwowego Instytutu Geologicznego. Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową oraz remont i renowację elewacji i dachu budynku warsztatowego poza częścią podlegającą przebudowie, w granicach działki należącej do Inwestora (PIG-PIB).

2. Zamawiający – Inwestor

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

3.  Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa zasadnicza

- obowiązujące normy i przepisy prawa

- wizja w terenie

- wytyczne i program Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia międzybranżowe;

4. Opis i ogólny stan techniczny budynku warsztatowego

Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na terenie działki nr 11/4 przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie. Budynek jest użytkowany, jako budynek magazynowo - warsztatowy. Część budynku o długości 60,15 m znajduje się na działce nr 11/4 należącej do PIG-PIB, a część o długości 18,4 m usytuowana jest na sąsiedniej działce nr 11/3.

Budynek powstał w latach 60-tych XX wieku, od tego czasu podlegał drobnym przebudowom i remontom, które jednak nie były kompleksowe.

Ściany zewnętrzne budynku, o grubości 38 cm murowane z cegły wapienno-piaskowej. Na zewnątrz budynku, od wysokości około 10 cm ponad poziomem terenu, ściany są licowane elewacyjną cegłą wapienno-piaskową. Powierzchnia budynku podzielona jest na poszczególne pomieszczenia ścianami o różnych grubościach: 12 cm, 25 cm, 38 cm. Poziom posadzki (posadzki betonowe) w budynku jest zróżnicowany w poszczególnych pomieszczeniach. Waha się od około 10 cm powyżej otaczającego budynek terenu do poziomu położonego nieznacznie poniżej terenu. Wejścia do budynku rozmieszczone na wszystkich trzech stron budynku, w postaci bram i drzwi o różnych rozmiarach. Konstrukcja budynku mieszana, murowano-żelbetowo-prefabrykowana. Dach budynku z prefabrykowanych płyt żebrowych (h=30cm) o rozpiętości 6,0m opiera się na prefabrykowanych wiązarach strunobetonowych o długości 12,0m (h=80cm), w rozstawie, co 6m. Wiązary strunobetonowe oparte są na filarkach nośnych w ścian podłużnych i słupach żelbetowych wykonanych wewnątrz budynku w osi kalenicy dachu.

Dach płaski dwuspadkowy o pochyleniu około 5o, pokryty papą, niewystarczająco ocieplony. Obróbki dachu z blachy stalowej ocynkowanej. W stropodachu wykonano świetliki dachowe stalowe, kryte szkłem zbrojeniowym, oparte na żelbetowych cokołach wylewanych na mokro. Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach podłużnych żelbetowe. Budynek posadowiony są na betonowych stopach i ławach fundamentowych (patrz rys nr 3). Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewno. Posadzki betonowe. Budynek jest ogrzewany z węzła cieplnego. Budynek jest wyposażona w instalację elektryczną.

Wg „Ekspertyzy technicznej” sporządzonej przez Rzeczoznawcę Budowlanego mgr inż. Henryka Jacka Bachlińskiego określono stan techniczny poszczególnych elementów budynku następująco:

- stan techniczny fundamentów budynku jako dobry.

- stan techniczny ścian zewnętrznych jako średni, zaleca się docieplenie ścian zewnętrznych

- stan techniczny ścian wewnętrznych jako średni.

- stan techniczny konstrukcji stropodachu jako średni.

- stan techniczny świetlików dachowych jako awaryjny.

- stan techniczny pokrycia dachowego i obróbek blacharskich jako zły, zaleca się dociepleni dachu.

- stan techniczny gzymsów okapowych jako mało zadowalający

- stan techniczny konstrukcji posadzek jako średni, a jakość posadzek jako mało zadowalający.

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku warsztatowego, nie stanowią zagrożenia dla dalszego bezpiecznego użytkowania budynku.

Elementy budynku wymagają remontu bieżącego, w postaci drobnych napraw, uzupełnień, konserwacji, impregnacji a także dodatkowych zabezpieczeń p.poż. w serwerowni w związku ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.

Użytkowalność budynku tj. zdolność do użytkowania w sensie odpowiedniej sztywności konstrukcji budynku jest właściwa.

Trwałość budynku tj. zdolność do zachowania właściwości strukturalno-użytkowych w przewidywanym okresie użytkowania (25-50 lat) jest właściwa.

5. Ogólne dane techniczne budynku warsztatowego w części należącej do PIG-PIB:

- długość: 60,15 m

- szerokość: 24,25 m

- wysokość: 5,53 m

- kubatura: 7 875 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Zestawienie powierzchni pomieszczeń w Centrum Przetwarzania Danych

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Komunikacja | 33,14 |
| 02 | Pomieszczenie administratorów | 32,48 |
| 03 | Magazyn | 19,74 |
| 04 | Butlownia | 20,02 |
| 05 | Serwerownia | 171,94 |
| 06 | Pom. UPS i rozdzielnia | 50,53 |
| 07 | Sanitariaty | 19,06 |
| 08 | Magazyn | 26,50 |
| 09 | Magazyn | 27,13 |
|  | Razem | 400,54 |

Pozostałe pomieszczenia w części budynku warsztatowego położonej na działce nr 11/4 mają powierzchnię użytkową wynoszącą: 816,88 m2

Razem powierzchnia użytkowa budynku warsztatowego w części należącej do PIG-PIB wynosi: 1217,42 m2

6. Lokalizacja i rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne Centrum Przetwarzania Danych

CPD projektuje się w pomieszczeniach południowo-zachodniej części budynku, od ściany szczytowej do trzeciej osi konstrukcyjnej wyznaczonej przez dźwigar strunobetonowy leżący na istniejącej ścianie wewnętrznej biegnącej przez całą szerokość budynku. Do pomieszczeń wchodzi się poprzez adaptowany istniejący otwór drzwiowy w elewacji zachodniej. Z korytarza, zakończonego pochylnią prowadzącą na poziom +0,80 posadzki technicznej serwerowni obsługiwane są pomieszczenia magazynowe, pokój socjalny administratorów, węzeł sanitarny i pomieszczenie rozdzielni-UPS. Wejście do pomieszczenia technicznego butlowni znajduje się już na spoczniku pochylni. W pomieszczeniu administratorów przewidziano stały pobyt 3 członków obsługi technicznej serwerowni. Pomieszczenie serwerowni posiada wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku (ewakuacja) w elewacji wschodniej, poprzez rampę wyładunkową o konstrukcji stalowej, przeznaczoną dla dostaw wyposażenia technicznego serwerowni. Mniejsze elementy można na bieżąco transportować poprzez pochylnię techniczną w korytarzu do wyjścia południowo-zachodniego.

7. Rodzaj i sposób wykonania robót budowlanych dla poszczególnych elementów budynku w części budynku podlegającej przebudowie dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych

- Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne, o grubości 38cm, murowane z cegły. Na zewnątrz budynku, od wysokości około 10cm ponad poziomem terenu, ściany są licowane elewacyjną cegłą wapienno-piaskową. Poniżej tego poziomu ściany są murowane z cegły ceramicznej, pełnej otynkowanej tynkiem cementowym. W ścianach nie występują zarysowania lub pęknięcia. Na ścianach zewnętrznych widoczne są miejscowe zawilgocenia, spowodowane nieszczelnością obróbek blacharskich i wyciekami wody z rynien i rur spustowych. Widoczne są również skorodowane fragmenty cegły na cokole budynku w styku z gruntem, uszkodzenia te nie stanowią jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku.

Należy wykonać odkrywkę wokół części budynku do poziomu wierzchu ław fundamentowych, ścianę cokołową budynku osuszyć, wygładzić zaprawą cementową, zaizolować lepikiem na gorąco, docieplić styropianem ekstrudowanym o gr. 10,0 cm do wysokości 20,0 cm powyżej poziomu terenu ( polistyren ekstrudowany z krawędziami na zakładkę np.: typ XPS TOP30 firmy AUSTROTHERM lub XPS M-FT firmy URSA), zabezpieczony z zewnątrz folią kubełkową ( np.: typ HYDROFOL firmy PLAST MASTER lub TYTAN firmy TYTAN Selena ) poniżej poziomu terenu i wykończony tynkiem strukturalnym ( np.: typ E248 firmy TYTAN Selena, system ociepleń EOS lub tynk mozaikowy dekoracyjny cienkowarstwowy CT77 firmy Ceresit) powyżej poziomu opaski z kostki betonowej.

Ścianę powyżej ocieplić styropianem gr. 16,0 cm metodą lekką-mokrą, otynkować tynkiem akrylowym systemowym w kolorze zbliżonym do koloru z palety Atlas 0282 (R:220,G:211,B:194). Na styku z nieocieploną częścią budynku (odrębna strefa pożarowa) wykonać pasy ocieplenia z wełny mineralnej o szerokości min. 2,0 m.

Przewiduje się likwidację poprzez zamurowanie cegłą pełną wszystkich otworów w elewacjach południowej i wschodniej.

Ściany podłużne budynku są zwieńczone w poziomie stropodachu żelbetowym gzymsem okapowym. Wskutek przecieków wody przez nieszczelną izolację dachu i nieszczelne obróbki blacharskie, nastąpiło odspojenie otuliny betonowej od zbrojenia,w miejscach tych widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe płyt. Należy zdemontować obróbki, odsłonić i wypiaskować skorodowane pręty zbrojenia i wyszpałdować zaprawą cementową odtwarzając formę gzymsu. Następnie, po związaniu i wysuszeniu zaprawy, docieplić styropianem gr. 6,0 cm analogicznie do reszty elewacji i wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej.

- Ściany wewnętrzne budynku

Istniejące ściany wewnętrzne w budynku są murowanych z cegły pełnej na zaprawie cem-wap o grubości głównie 12cm, 25cm i 38cm sporadycznie występują ścianki działowe o grubości 16cm. Grubość ścian wewnętrznych wynika głównie z ich znacznej wysokości, a nie obciążeń zewnętrznych, jakie są nie przekazywane.

Rozbiórki ścian wewnętrznych należy wykonywać z rusztowań od styku z dachem budynku. Wszelkie przebicia otworów wykonywać po założeniu nadproży z belek stalowych 2x C140 skręconymi między sobą osiowo śrubami M16 w rozstawie nie większym niż 40cm. Oparcie nadproży min 15cm na ścianie. Domurowania (pogrubienia) istniejących ścian można posadawiać na istniejącej posadzce betonowej.

Roboty murarskie będą polegały na zamurowaniu wskazanych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do likwidacji otworów okiennych i drzwiowych i doprowadzeniu przegród do wymaganej odporności ogniowej, poprzez obmurowanie ścian działowych cegłą pełną gr. 12 cm na zaprawie cementowej. Należy zastosować zbrojenie z bednarki na co czwartej spoinie i kotwienie do istniejącej ściany prętami  ɸ 6 lub odpowiednimi kołkami. Mur otynkować tynkiem cementowo-wapiennym klasy III, jednocześnie wykonać naprawy i uzupełnienia istniejących tynków.

Pod projektowane ściany wewnętrzne z cegły pełnej o grubości 25,0 cm należy wykonać ławy żelbetowe o wymiarach 40,0x60,0 cm posadowione 0,80m poniżej poziomu otaczającego terenu. Ławy wykonać z betonu C20/25 i zbroić 4 prętami #16 w rozstawie 30cm oraz strzemionami a pręta ɸ6 co 25cm. Stal zbrojeniowa RB500. W celu wykonania ław należy wyciąć bruzdy o odpowiedniej szerokości w istniejącej posadzce betonowej.

Ścianki działowe o grubości 12,0 cm można posadowić na istniejącej posadzce betonowej.

UWAGA: roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych, ze względy na ich znaczną wysokość, prowadzić z rusztowań, rozpoczynając od góry, od styku ze stropem.

- Stropodach

- konstrukcja:

Stropodach budynku dwuspadowy, jednodzielny niewentylowany, o pochyleniu około 5%, wykonany jest z seryjnych elementów typowych systemów prefabrykowanych, płyt dachowych żebrowych o rozpiętości 6,0m (klasa odporności ogniowej elementu R15) i dźwigarów strunobetonowych SB-I-80 l=12m (klasa odporności ogniowej elementu R60). Wskutek przecieków wody przez nieszczelną izolację stropodachu, w kilku miejscach nastąpiło odspojenie otuliny betonowej od zbrojenia płyt dachowych, w miejscach tych widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe płyt. Należy oczyścić i wypiaskować odsłonięte fragmenty prętów zbrojeniowych i wyszpałdować zaprawą cementową.

- pokrycie dachu:

Stropodach pokryty jest starą papą asfaltową i nową papą termozgrzewalną ułożoną w trakcie częściowego remontu dachu. Stare i nowe pokrycie dachu ułożone jest na warstwie wyrównawczej ze starej zaprawy cementowej. Pod warstwą wyrównawczą cementową szczątkowe ocieplenie dachu z płyty pilśniowej Stan techniczny pokrycia papowego jest nieodpowiedni i należy je wymienić wykonując nowe ocieplenie dachu. Obróbki blacharskie w większości skorodowane, z ubytkami, zużyte technicznie, kwalifikują się również do kompleksowej wymiany. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej rurami spustowymi.

Stwierdzono występowanie licznych śladów napraw pokrycia papowego dachu. Papa w wielu miejscach jest spękana. Konieczna jest wymiana wszystkich warstw pokrycia.

Praktycznie całe pokrycie dachu (oprócz fragmentów, na których niedawno wymieniono pokrycie papowe i zastosowano papę termozgrzewalną) jest z złym stanie technicznym. W pokryciu występują liczne spękania, nierówności , pęcherze, umożliwiające przecieki wody. Naprawy pokrycia dachu polegające na przyklejaniu kolejnych warstw papy nie gwarantują dobrej jakości pokrycia, tym bardziej, że dach jest pozbawiony skutecznego ocieplenia. W rejonie okapu obróbki są w stanie

technicznym złym, widoczne są zacieki na gzymsach.

W ramach remontu należy zdemontować wszystkie obróbki, rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Zerwać zniszczone pokrycie z papy i usunąć zniszczone docieplenie z płyty pilśniowej, co zapewne będzie się wiązało z likwidacją warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej. Na odkrytych płytach korytkowych wykonać warstwę wyrównawczą, gładź betonowa o gr. min. 5,0 cm. Na osi dźwigara trzeciego strunobetonowego wymurować ogniomur z gazobetonu o gr. 24,0 cm. o wysokości min. 30,0 cm. Ułożyć folię paroszczelną i wykonać ocieplenie z wełny mineralnej dachowej o gr. 24,0 cm. do trzeciej osi konstrukcyjnej. Należy zadbać o właściwy styk wełny ze styropianowym dociepleniem ścian w celu eliminacji mostków cieplnych. Na warstwie ocieplenia ułożyć warstwę papy podkładowej i papę wierzchniego krycia termozgrzewalną. Nowe obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, również system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej o średnicach analogicznych do istniejących, rury spustowe odprowadzone do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Należy przeprowadzić inwentaryzację żeliwnych wpustów kanalizacji deszczowej i w czasie wykonywania odkrywek ściany cokołowej ewentualnie wymienić uszkodzone wpusty.

- Likwidacja istniejących świetlików dachowych:

W stropodachu wykonano trójkątne świetliki dachowe o długości 6,0m, o konstrukcji stalowej, szklone szkłem zbrojonym, o konstrukcji podstawy świetlików z żelbetowych cokołów opartych bezpośrednio na dźwigarach strunobetonowych. Ze względu na zły stan techniczny oraz zastosowane rozwiązania, w tym konstrukcję stalową świetlików, przeszklenie pojedynczym szkłem zbrojonym świetliki, jako niespełniające współczesnych norm dotyczących świetlików dachowych, w tym normy określającej wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła U przez przegrody zewnętrzne, świetliki kwalifikują się do likwidacji.

Demontaż świetlików należy prowadzić z poziomu dachu, po zabezpieczeniu przestrzeni wewnątrz budynku w bezpośrednim sąsiedztwie otworów. Po demontażu szklenia i konstrukcji stalowej należy na wewnętrznym obwodzie  żelbetowych cokołów wykonać ramę z kątownika 60x60x6 kotwionego kotwami M12 co 30cm ułożyć na niej blachę stalową ocynkowaną T55 o rozpiętości równej szerokości świetlika i na blasze wykonać warstwę wyrównawczą z gładzi cementowej o grubości mi. 5,0 cm. Powierzchnia gładzi powinna licować z gładzią wykonaną na płytach korytkowych. Następnie ułożyć warstwy izolacji analogicznie do pozostałej części dachu. Otwór świetlika należy zaślepić od spodu płytą gkf gr. 1,25 cm na ruszcie systemowym stalowym mocowanym do spodniej powierzchni żelbetowych żeber stanowiących podstawę zdemontowanego świetlika.

- Posadzki

W ramach „Ekspertyzy technicznej wykonano badania określające grubość posadzek, jakość betonu, stopień zagęszczenia gruntu znajdującego się bezpośredni pod posadzkami, w celu określenia możliwości przeniesienia przez posadzki obciążeń od serwerowni. W wyniku wykonanych badań stwierdzono, że podłożem gruntowym, na którym posadowiono posadzki, do głębokości około 1,0m jest piasek drobny z domieszkami pyłu o wskaźniku zagęszczenia gruntu Is zbliżonym do 1,0. Posadzki betonowe są zdolne do przeniesienia obciążeń w przypadku użytkowania pomieszczeń serwerownia 25kN/m2.

Problem stanowi zróżnicowany poziom posadzki betonowej w poszczególnych pomieszczeniach, a nawet w ramach jednego pomieszczenia posadzki nie wszędzie trzymają poziom, ponadto na ich powierzchni znajdują się pozostałości ław betonowych, na których w przeszłości posadowione były ciężkie urządzenia. Problem ten dotyczy głównie pomieszczeń przylegających do ściany szczytowej budynku. Powierzchnia posadzek jest skorodowana i zanieczyszczona wyciekami oleju.

Powierzchnię posadzek należy skuć i zeszlifować na grubość 5,0-7,0 cm, w przypadku ław fundamentowych należy wyciąć ewentualne zbrojenia. Założono poziom 0,00 nowej posadzki dla pomieszczeń serwerowni na poziomie wejścia w elewacji zachodniej +0,02 m powyżej progu projektowanych drzwi.

Na przygotowanym podłożu wykonać warstwę wyrównawczą gładzi betonowej zbrojonej włóknem szklanym (np. STRONG f-my InterGrąd) o gr. min. 5,0-7,0 cm. Po wyschnięciu i utwardzeniu szlichtę wykończyć zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w projekcie.

W korytarzu i pomieszczeniach technicznych np. podłoga epoksydowa Hydropox f-my Noxan w kolorze szary sygnałowy RAL 7004.

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, kurzu, odtłuszczone i suche. Zaleca się dokładnie wyczyścić powierzchnię.

• odkurzyć; zmyć wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu i kurzu;wyczyścić (np.szczotkami ryżowymi); obficie spłukać wodą celem pozbycia się resztek detergentu; pozwolić powierzchni wyschnąć

• nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia się i wyschnięcia

• w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujących etc. należy pozbyć się mleczka cementowego.

• Hydropox posiada bardzo dobrą przyczepność do gładkich powierzchni

• Bardzo gładkie podłoża można zagruntować podkładem Super Spoiwo 3333.

2. Nakładanie nawierzchni epoksydowej Hydropox

A. Mieszanie

Hydorpox to dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny epoksyd. Słabe wymieszanie aktywatora z bazą może skutkować złą przyczepnością, matowym wykończeniem oraz powstawaniem pęcherzy powietrza

• Czas stosowania: po wymieszaniu: 1,5-2 godziny. Po tym czasie od wymieszania Hydropox nie nadaje się do użycia!!

• Stosunek mieszania: 86% baza do 14% utwardzacz - wagowo (tak przygotowane są komplety 4 i 15kg).

• Stosunek mieszania objętościowo: Baza 0,83l utwardzacz 0,17l.

• W razie potrzeby należy podzielić puszkę na dwie lub trzy części, aby po wymieszaniu zdążyć wykorzystać całą farbę.

B. Malowanie – 1 warstwa

• Zaleca się aplikację min. 2 warstw celem uzyskania wykończenia w satynowym połysku

• Do aplikacji należy użyć: pędzla, wałka do lakierów ze średnim włosiem lub wałka z gąbki lub natrysku bezpowietrznego (dysza: 021-023).

• Przy pierwszej warstwie Hydropox można rozcieńczyć do 10% wodądla zwiększenia przyczepności.

• Wodę należy dodać po wymieszaniu aktywatora z bazą. Należy ją wymieszać mechanicznie z Hydropoxem.

• Dodanie 10% wody do Hydropoxu sprawia, że wydajność produktu jest dużo większa (2-3 razy) niż w przypadku braku rozcieńczenia. Stąd z reguły przy pierwszej warstwie zużywamy 2-3 razy mniej produktu niż przy drugiej warstwie.

C. Malowanie – 2 warstwa

• Drugą warstwę nakładamy po min. 12 godz, a maks. 48 godz. (przy 20 oC) po aplikacji 1 warstwy.

• Przy aplikacji drugiej warstwy do Hydropoxu nie należy dodawać wody.

• Celem uzyskania połysku należy nałożyć grubą powłokę. Z reguły nałożenie 300-400 gr na m2 w 2 warstwach pozwala uzyskać estetyczny satynowy połysk. Przy bardzo porowatych, chłonnych podłożach żywica będzie wnikała w podłoże.Wtedy może być wymagane nakładanie grubszych powłok (do 600 gr na m2 w 2 warstwach) celem uzyskania połysku.

D. Ostateczne użytkowanie

Po 3 dobach (temp. 20oC) uzyskujemy pełną odporność mechaniczną. Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dniach (temp.20oC) Oznacza to, że w tym czasie nie należy stosować żadnych płynów, w tym wody na schnącej powierzchni.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Projektowana jest wymiana stolarki okiennej na okna jednoskrzydłowe PVC z szybami zespolonymi o normatywnej izolacyjności cieplnej. Stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja stolarki i wykonanie powinny zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne użytkowanie. Wartość współczynnika przenikania ciepła Umax =1,8 W/(m²·K). Szyby okienne zespolone, muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż Uw=1,0 W/(m²·K) oraz muszą spełniać warunek izolacyjności akustycznej, szyby FLOAT ( 4x16x4mm). Ramy i skrzydła stolarki należy wykonać z PCV nie wydzielającego substancji toksycznych a profile wielokomorowe ram, powinny być wzmocnione wewnętrznymi, ocynkowanymi kształtownikami stalowymi dobranymi do wielkości stolarki zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile ram muszą być wykonane jako minimum 5- komorowe. Stolarkę należy wyposażyć w kompletne okucia z osłonkami (nakładki) i klamki (klamki pokryte białym PCV).

Uwaga: nowe okna należy osadzać na kotwach w warstwie nowego docieplenia. Przy montażu okien przewidziana jest wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety wew. należy wykonać jako elementy z nietoksycznego komorowego PVC o grubości min. 20 mm w kolorze białym z powierzchnią zewnętrzną parapetu odporną na ścieranie i zarysowania plus zakończenia boczne. Wyrób powinien być sklasyfikowane jako wyrób trudno zapalny.

Na czas remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej należy zdemontować istniejące kraty. Kraty z okien pomieszczeń magazynowych na elewacji zachodniej wypiaskować, pomalować farbą podkładową antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze czarnym, a następnie zamontować do  marek stalowych zamontowanych przed wykonaniem ocieplenia.

Przewidziano wymianę stolarki drzwiowej wraz z okuciami – drzwi wewnętrzne np.: firmy PORTA- skrzydło Porta Decor pełne z zamkiem, kolor „Akacja miodowa”, ościeżnice regulowane drewniane PORTA SYSTEM lub firmy POL-SKONE- skrzydło Deco Lux pełne, kolor „Orzech europejski” nr 327, ościeżnica regulowana DIN. Drzwi  EI60 np.: firmy POL-SKONE- drzwi z wypełnieniem z płyty ognioodpornej w okleinie naturalnej drewnopodobnej, kolor orzech ciemny retro lub firmy ALUPROF- drzwi aluminiowe, szklone, jedno- lub dwuskrzydłowe w systemie MB-45D szary antracyt RAL 7016.

- Sufity podwieszone

W pomieszczeniu administratorów, korytarzu i sanitariatach przewiduje się montaż zgodnie z zamieszczonymi rysunkami np.: firmy ARMSTRONG – sufit z płyt mineralnych 600x600x19 mm rozbieralny typ Ultima, krawędź bez podcięcia typu Board, ruszt 24/35, kolor biały lub sufit mineralny firmy AMF KNAUF, typ THERMATEX Acoustic 600x600x19 mm, kolor biały RAL 9010, w pomieszczeniach mokrych ARMSTRONG – sufit z płyt mineralnych 600x600x19 mm rozbieralny HYDROBOARD

- Podłoga podniesiona technologiczna

W pomieszczeniu serwerowni projektuje się podłogę techniczną podniesioną 80,0 cm cm (np. firmy Łukasiak PODŁOGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM™, typ ER-01-S40 typ konstrukcji 2 oraz typ ER-01-S40 typ konstrukcji 4A z ramą wsporczą pod urządzeniami podłoga podniesiona ERAR SYSTEM - wysoko sprasowana płyta wiórowa o dużej gęstości ponad 700 kg/m3 w wymiarze 600x600x40 mm, pokrycie górne stanowi wykładzina PCV antystatyczna typu Gamrat Specjal 43 Plus standardowo w kolorze szarym, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień – Bfl – s1–od strony spodniej niezapalne, od strony wierzchniej – trudnozapalne - klasa odporności ogniowej REI –30). Podłoga będzie wyposażona w kratki wentylacyjnen doprowadzające powietrze oraz w przepusty kablowe umożliwiające wprowadzenie kabli do szaf i urządzeń. Konstrukcja podłogi usztywniona rusztem z kształtowników w kształcie „C ”40x40 mm połączonych z głowicami słupków. Wyposażona będzie w podkładki akustyczne.

Wewnętrzna pochylnia również wykonana będzie w technologii podłogi podniesionej. Sposób wykonania uzgodnić z Wykonawcą. Pochylnia musi posiadać powierzchnię antypoślizgową. Całość konstrukcji podłogi podniesionej musi zostać wykonana jako antystatyczna.

- Okładziny ceramiczne podłóg i ścian w pomieszczeniach sanitarnych

Projektuje się wykonanie posadzek i ścian ceramicznych do wysokości 2,05m w sanitariatach  np. firmy TUBĄDZIN  łazienki, WC, prysznice - terakota kolor ciemny beż 333x333/8 mm z serii „Sensitive Stone 1”, glazura kolor jasny beż 448x223 mm z serii „Sensitive Stone 2” lub firmy OPOCZNO terakota kolor kawowy jasny 297x297 mm z serii „Damasco Vanilla”, glazura kolor kawowy ciemny 297x297 mm z serii „Damasco Mocca”. Kleje do ceramiki firmy ATLAS lub CERESIT, fugi firmy MAPEI lub CERESIT.

W pomieszczeniach mokrych przed położeniem terakoty należy wykonać izolację przeciwwilgociową do pełnej wysokości ścian za pomocą folii w płynie ( do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków) z systemową listwą gumową ułożoną na styku ściany i podłogi np.: firmy LAKMA lub hydroizolację jednoskładnikową typu ATLAS PRESTIGE firmy ATLAS,

- Malowanie

Przewiduje się pomalowanie ścian farbą emulsyjną we wszystkich pomieszczeniach np.: firmy ŚNIEŻKA – Emulsja satynowa - w pomieszczeniach administracyjnych i technicznych - kolor kremowy „Subtelny beż” nr 507, w pomieszczeniach sanitarnych - kolor morelowy „Spokojne myśli” nr 520, komunikacja - kolor jasno-szary „Sekretne spojrzenie” nr 540 od wysokości 150 cm do spodu sufitu podwieszonego, od posadzki do wysokości 150 cm lamperia z emalii olejno-ftalowej SUPERMAL w kolorze kremowym lub popielatym lub firmy DEKORAL – farba lateksowa o podwyższonej odporności na ścieranie „Akrylit W kolor”, lamperia w komunikacji (korytarze) do wysokości 150 cm. z emalii akrylowej „Akrylux” w kolorze szaro-platynowym lub kremowo-beżowym.

- Daszki nad drzwiami wejściowymi

Przewidziano wykonanie lekkich daszków nad drzwiami zewnętrznymi z giętego poliwęglanu komorowego gr. min 10 mm na konstrukcji aluminiowej – polikarbonat przezroczysty, aluminium w kolorze naturalnym – np. firmy ROBELIT szerokości 158 cm, wysięg 90 cm lub firmy ESKADE system szerokości 200 wysięg 1,0 m. Zadaszenie j.w. montowane przy pomocy rur stalowych zakończonych stalową płytą z czterema otworami pod metalowe kotwy (wg instrukcji producenta). Montażu marek stalowych pod daszki należy dokonać przed ociepleniem elewacji.

8. Rodzaj i sposób wykonania robót budowlanych dla poszczególnych elementów budynku w części budynku podlegającej renowacji elewacji i pokrycia dachowego.

- Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne, o grubości 38cm, murowane z cegły. Na zewnątrz budynku, od wysokości około 10cm ponad poziomem terenu, ściany są licowane elewacyjną cegłą wapienno-piaskową. Poniżej tego poziomu ściany są murowane z cegły ceramicznej, pełnej otynkowanej tynkiem cementowym. W ścianach nie występują zarysowania lub pęknięcia. Na ścianach zewnętrznych widoczne są miejscowe zawilgocenia, spowodowane nieszczelnością obróbek blacharskich i wyciekami wody z rynien i rur spustowych. Widoczne są również skorodowane fragmenty cegły na cokole budynku w styku z gruntem, uszkodzenia te nie stanowią jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku.

Należy zdemontować lub przenieść z elewacji elementy instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz rury spustowe. Cegłę licową oczyścić (zaleca się piaskowanie), ubytki i pęknięcia uzupełnić i wyreperować zaprawą cementową z dodatkiem pyłu pozostałego po piaskowaniu.

Ściany podłużne budynku są zwieńczone w poziomie stropodachu żelbetowym gzymsem okapowym. Wskutek przecieków wody przez nieszczelną izolację dachu i nieszczelne obróbki blacharskie, nastąpiło odspojenie otuliny betonowej od zbrojenia,w miejscach tych widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe płyt. Należy zdemontować obróbki, odsłonić i wypiaskować skorodowane pręty zbrojenia i wyszpałdować zaprawą cementową odtwarzając formę gzymsu. Następnie, po związaniu i wysuszeniu zaprawy wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej.

- Stropodach

Stropodach pokryty jest starą papą asfaltową i nową papą termozgrzewalną ułożoną w trakcie częściowego remontu dachu. Stare i nowe pokrycie dachu ułożone jest na warstwie wyrównawczej ze starej zaprawy cementowej. Pod warstwą wyrównawczą cementową szczątkowe ocieplenie dachu z płyty pilśniowej. Stan techniczny pokrycia papowego jest nieodpowiedni i należy je wymienić wykonując nowe ocieplenie dachu. Obróbki blacharskie w większości skorodowane, z ubytkami, zużyte technicznie, kwalifikują się również do kompleksowej wymiany. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej rurami spustowymi.

Stwierdzono występowanie licznych śladów napraw pokrycia papowego dachu. Papa w wielu miejscach jest spękana. Konieczna jest wymiana wszystkich warstw pokrycia. Praktycznie całe pokrycie dachu (oprócz fragmentów, na których niedawno wymieniono pokrycie papowe i zastosowano papę termozgrzewalną) jest z złym stanie technicznym. W pokryciu występują liczne spękania, nierówności , pęcherze, umożliwiające przecieki wody. Naprawy pokrycia dachu polegające na przyklejaniu kolejnych warstw papy nie gwarantują dobrej jakości pokrycia, tym bardziej, że dachjest pozbawiony skutecznego ocieplenia. W rejonie okapu obróbki są w stanie technicznym złym, widoczne są zacieki na gzymsach.

W ramach remontu należy zdemontować wszystkie obróbki, rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Zerwać zniszczone pokrycie z papy i usunąć zniszczone docieplenie z płyty pilśniowej, co zapewne będzie się wiązało z likwidacją warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej. Na odkrytych płytach korytkowych wykonać warstwę wyrównawczą, gładź betonowa o gr. min. 5,0 cm. Ułożyć folię paroszczelną i wykonać ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego dachowego o gr. 24,0 cm. Na warstwie ocieplenia ułożyć warstwę papy podkładowej i papę wierzchniego krycia termozgrzewalną. Nowe obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, również system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej o średnicach analogicznych do istniejących, rury spustowe odprowadzone do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.