SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Część ogólna – wstęp.

  - Przedmiot specyfikacji.

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z „Wykonaniem remontu magazynu nr 3 wraz wymianą okien oraz wykonaniem opaski budynku w magazynie nr 1 na terenie Archiwum Próbek Geologicznych w miejscowości Leszcze 20  koło Kłodawy.”

.

  - Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

  - Zakres robót objętych STWiOR.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego wg poniższego wykazu zawierającego kody CPV.

- 45213220-1 roboty budowlane w zakresie magazynów.

- 45453100-8 roboty renowacyjne.

- 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

- 45442200-9 nakładanie powłok antykorozyjnych

- 45262350-9 betonowanie bez zbrojenia.

- 45320000-6 roboty izolacyjne.

- 45262310-7 zbrojenie.

- 45262311-4 betonowanie konstrukcji.

- 45430000-0 posadzki

- 45410000-4 tynkowanie.

- 45442100-8 roboty malarskie.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru.

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany do wykonania zabezpieczeń

pod względem BHP nad wejściami do budynków, zabezpieczenia stolarki okiennej 
i drzwiowej przed zniszczeniem na skutek prowadzonych prac oraz doprowadzenie terenu

zajętego pod prace budowlane, po zakończeniu realizacji do stanu z przed rozpoczęcia prac.

- Materiały.

2.l.Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i kosztorysami.

Do wykonywania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.2016, z Późniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004. Nr 92, poz.881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie  oceny zgodności ( Dz . U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich zgodnych z instrukcją producenta i posiadających aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań. Wyklucza się stosowanie farb pigmentowanych ołowiem.

2.2. Materiały

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni przy wykonywaniu zabezpieczeń

antykorozyjnych konstrukcji stalowych,

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym 
w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami:
PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. 
Do gruntowania powierzchni stalowych zaleca się stosować farbę ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową.

2.2.2. Farby

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne  z normami:

PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia  antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji.

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/c-81400 oraz wg

kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich. Do malowania powierzchni stalowych należy stosować farbę ftalowa nawierzchniową koloru białego

2.2.3. Woda do przygotowywania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia jeśli woda odpowiada  wymaganiom podanym w normie państwowej ( PN- EN 1008:2004) wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierającej tłuszcze organiczne, oleje, glony, muły.

2.2.4 Piasek wg (PN-EN 13139:2003). Do zapraw stosować piasek suszony, przesiany może być workowany. Piasek nie może zawierać domieszek organicznych, mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty, a do warstw spodnich gruboziarnisty. Do czyszczenia strumieniowego należy używać piasku filtracyjnego kwarcowego o granulacji 
0,8-2,0 mm.

2.2.5. Cement portlandzki klasy 25 z dodatkami do tynków oraz klasy 32,5 na posypkę

2.2.6. Wapno suchogaszone.

2.2.7. Beton towarowy wyrównawczy B-12,5.

2.2.8. Folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm

2.2.9. Beton towarowy konstrukcyjny B – 25.

2.2.10. preparat gruntujący weber.floor 47,16 (ABS MD 16 Grunt ) lub równoważny

2.2.11. zaprawa cementowa posadzkowa nawierzchniowa weber.floor 4630 Durolit (ABS 430

Durolit ) lub równoważna.

2.2.12. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne na ściany trójwarstwowe kat. 3

- do obrzutki zaprawa cementowo-wapienna M-50

- do narzutu zaprawa cementowo-wapienna M-15

- do gładzi zaprawa wapienna M-4

2.2.13. Płyty GK wodochronne.

2.2.14. Płyty ze skalnej wełny mineralnej typu Rockwoool Rockton gr. 100 mm, 
gęstość 50 kg/m3.

2.2.15. Farba emulsyjna wewnętrzna akrylowa strukturalna – wodna, ekologiczna, przepuszczająca powietrze, nie toksyczna, nie uwalniająca w trakcie eksploatacji

pomieszczenia żadnych szkodliwych związków i zapachów, koloru białego.

2.2.16. Szkło płaskie ciągnione grubości 4 mm.

- Sprzęt.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem.

3.1 Ogólne warunki stosowania sprzętu i narzędzi ręcznych

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania

wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa nie może być stosowany.

3.2 Samochód dostawczy 0,9 t.

3.3 Samochód samowyładowczy do 5 t.

3.4 Spycharko-ładowarka.

3.5 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3.

3.6 Walec wibracyjny.

3.7 Równiarka  samojezdna.

3.8 Wibrator powierzchniowy elektryczny.

3.9 Piła do cięcia kostki.

3.10 Elektronarzędzia

3.11 Agregat duo-mix

4.Transport.

Nie ma wymogów w stosunku do transportu

- Wykonywanie robót.

  - Montaż rusztowań.

Montaż, eksploatację i demontaż rusztowań wykonywać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.nr 47, poz 401 rozdział 8 i 9).

Pomieszczenie w którym będą ustawiane rusztowania ni przekracza 4 m wysokości.

Przed rozpoczęciem montażu rusztowań wykonawca ma sprawdzić miejsce posadowienia i podłoże  pod rusztowanie. Rusztowania mają być montowane i użytkowane zgodnie z instrukcją montażu, użytkowania i demontażu rusztowania producenta.

5.2 Usunięcie  starej farby

Zeskrobanie i zmycie starej farby dotyczyć będzie sufitu pomieszczenia magazynowego

gdzie farbą przemalowano bezpośrednio płytę stropu Kleina. Do usunięcia farby można

stosować szpachelki, wodę z mydłem technicznym, szlifierki kontowe z drucianymi

tarczami ściernymi, lub piaskarki do czyszczenia metali wraz ze sprężarką. Prace należy

prowadzić w okularach ochronnych.

5.3 Usunięcie rdzy wraz z oczyszczeniem metalowych konstrukcji pełnościennych oraz

konstrukcji szkieletowych

Dotyczyć to będzie konstrukcji stalowej stropu składającej się z belek stropowych z I 120,

podciągów z I 180, słupów z ceowników 140 oraz istniejących ościeży i szprosów

okiennych. Czyszczenie  strumieniowo-ścierne  powierzchni  stalowych,   z  uwagi  na

konieczność  przygotowania  powierzchni  do  malowania,  należy  przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o działaniu  strumieniowo-ściernym dowolnego typu, lub szlifierek kątowych z tarczami drucianymi. W miejscach trudno dostępnych, o niejednolitych płaszczyznach  (  krawędzie blach nakładkowych), w miejscach silnych wżerów korozyjnych należy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice).

Sprzęt do czyszczenie strumieniowo-ściernego oraz do przedmuchiwania lub

odkurzania  powierzchni  musi  zapewniać  strumień  od oliwionego  i suchego

powietrza. Czyszczenie ościeży i szprosów istniejących okien należy rozpocząć od

rozszklenia otworów okiennych jedoszybowych w taki sposób, żeby stare pojedyńcze

szybki można było wykorzystać do odwzorowania szybek z nowego szkła. Czyszczenie

ościeży i szprosów należy wykonywać przez szczotkowanie ręczne, natomiast konstrukcji

stropu przez czyszczenie mechaniczne i ręczne. Czyszczenie wykonać do trzeciego

stopnia  czystości ( stan wyjściowy powierzchni B ). Po oczyszczeniu metalowej stolarki

okiennej i zagruntowaniu należy ponownie oszklić okna pojedynczymi szybkami ze szkła

płaskiego grubości 4 mm.

5.4 Odtłuszczanie konstrukcji i elementów stalowych.

Odtłuszczanie konstrukcji należy przeprowadzić przy użyciu czystych szmat

nasączonych rozpuszczalnikiem.

5.5 Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych.

Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji

stosowania farby. Warunki przeprowadzania prac malarskich określa również PN-71/H-

97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. Temperatura powietrza powinna być zawsze

wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności

Należy przestrzegać wymagań wilgotności i temperatury podanych w karcie producenta.

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w

czasie schnięcia na działanie kurzu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się

w warunkach podanych przez producenta. Należy przestrzegać czasu schnięcia

poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do nanoszenia następnej warstwy.

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty.

Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby,

następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się

rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia

materiału malarskiego należy go rozcieńczyć do wartości lepkości umownej

przewidzianej dla danego materiału zawartego w karcie producenta. W nadmiernie

zgęstniałych wyrobach należy obniżyć lepkość przez umieszczanie pojemników z farbą

w kąpieli wodnej lub w specjalnych podgrzewaczach elektrycznych. Pędzle musza być

czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie 
i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety 
i pędzle należy czyścić bezpośrednio po pracy.

Podkład należy wykonać z farby ftalowej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej.

Podkład nanieść zgodnie z zaleceniami producenta. Należy nanieść minimum dwie

warstwy farby. Czas schnięcia każdej powłoki podany jest w  kartach producenta, przy

niższych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie się wydłuża. Podkład

gruntujący należy szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów

konstrukcji na spoinach, śrubach i krawędziach. Przed nałożeniem warstwy gruntującej

należy dodatkową warstwę farby nałożyć na krawędzie, spoiny, śruby itp.

Farbę nawierzchniową ftalową należy nanieść dwuwarstwowo przestrzegając czasów

między malowaniami podanych przez producenta. Przy niższych temperaturach

powietrza czas ten odpowiednie się wydłuża. W przypadku dłuższych przerw pomiędzy

malowaniami powłoki należy odtłuścić i zszorstkować. Szczeliny w miejscach styków

przed nałożeniem, pierwszej warstwy nawierzchniowej powinny być wypełnione przy

pomocy szpachlówek.

5.6  Roboty tynkarskie.

W istniejącym pomieszczeniu magazynowym stare tynki zostały już usunięte a ściany

odgrzybione.

Tynki należy wykonywać ręcznie w temperaturze nie niższej niż +50 C . Bezpośrednio

przed tynkowaniem  podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
     z rdzy i substancji tłustych, Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Podłoże pod tynki

należy  zwilżyć wodą . Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu 
     i gładzi. Narzut tynków należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
     Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
     Zacieranie należy wykonać za pomocą pacy z filcem. Tynki wewnętrzne należy wykonać
      używając  zapraw cementowo wapiennych: M-15 do narzutu, M-50 do obrzutki. 
     Dopuszczalne odchylenia tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
     prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
     dwumetrowej. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego – nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni.

5.7 Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

Obudowę  z płyt GKBI należy wykonać na pionie wod-kan. Ze względu na to, 
      że w pomieszczeniu mogą być ujemne temperatury płyty od środka mają być wyłożone 
      10 cm warstwą z wełny mineralnej włożoną między elementy rusztu. Płytę gipsową 
       należy przyciąć do rozmiarów równych między posadzką a sufitem , minus jeden cm, 
      aby umożliwić rozszerzanie materiału pod wpływem wilgoci. Ścianki obudowy należy

wykonać jako całkowicie oddylatowane od ścian budynku poprzez ułożenie pod każdy

profil na całej jego długości taśm z elastycznej pianki poliuretanowej. Płyty przykręcamy

do obudowy, rozmieszczając wkręty co 30 cm. Wszystkie łączenia płyt oraz wkręty

mocujące mają być zaszpachlowane W obudowie należy zmontować drzwiczki rewizyjne

200x250 mm w ilości 2 szt. do licznika wodociągowego i zaworu odcinającego.

5.8. Roboty malarskie.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po ukończeniu robót

instalacyjnych, zamontowaniu ślusarki, po ukończeniu robót tynkarskich i wszelkich

naprawczych. Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć elementy narażone

na zniszczenia i zanieczyszczenia. Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkiego

rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone a jego wilgotność nie powinna przekraczać

dopuszczalnej wilgotności. Roboty malarskie należy prowadzić w temperaturze powyżej

50 C i poniżej 250 C. Zawartość opakowania należy starannie wymieszać do uzyskania

jednolitej konsystencji. Do malowania można używać pędzla, wałka lub pistoletu

natryskowego. Przed malowaniem farbami  powierzchnie należy  zagruntować

odpowiednim środkiem gruntującym. Należy wykonać dwukrotne malowanie. Drugą

warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj. po co najmniej 2

godzinach. Do malowania należy używać farbę emulsyjną wewnętrzną akrylową

strukturalną – wodną, ekologiczną, przepuszczającą powietrze. Powłoki malarskie

powinny być jednolite, bez smug i plam, mieć jednolitą barwę i połysk oraz nie mogą

występować złuszczenia i pęknięcia.

5.9 Roboty konstrukcyjne żelbetowe oraz utwardzenie posadzki betonowej.

Zakres tych robót obejmuje wykonanie płyty żelbetowej w miejscu starej posadzki która

została już usunięta. Istniejące podłoże gruntowe nad piwnicą należy wyrównać i

uzupełnić piaskiem do poziomu. Na tak przygotowaną powierzchnię należy ułożyć

minimum 5 cm warstwę z betonu wyrównawczego B-12,5 z zatarciem. Po związaniu

betonu należy ułożyć na całej powierzchni folię polietylenową szeroka gr. 0,2 mm

łączoną na taśmę klejącą lub łączoną poprzez zgrzewanie. Folię wywijamy na ściany.

Do betonowania płyty zastosować beton klasy B-25 bez zawartości popiołów

oraz środków napowietrzających. W trakcie betonowania  płyty beton starannie

zagęszczać wibratorem. Powierzchnię płyty należy zatrzeć przy  użyciu mechanicznej

zacieraczki talerzowej. Wierzch płyty należy utwardzić poprzez zastosowanie posadzek

samopoziomujących do obciążeń dużych typu weber.floor  4630durolit lub równoważne

z zachowaniem wymaganego okresu wyschnięcia betonu lub poprzez mineralno-

krzemianowy utwardzacz powierzchniowy do betonu  np. DUROCEM 200. W drugim

przypadku DUROCEM 300 w formie suchej należy nanieść równomiernie na świeży

zawibrowany i lekko związany beton w dwóch warstwach, dokonując każdorazowo

wstępnego zatarcia powierzchni przy użyciu mechanicznej zacieraczki talerzowej.

Następnie powierzchnię wygładzić mechanicznie zacieraczką łopatkową aż do uzyskania

efektu końcowego. W celu zapewnienia optymalnego wysychania świeżą posadzkę

należy zabezpieczyć przy użyciu środka pielęgnacyjnego, kontrolującego proces

odparowania wody z posadzki. Przy wszelkich materiałach służących do utwardzenia

posadzek należy zastosować się do instrukcji producentów i konsultować się z

doradcami technicznym producentów. Posadzka nie może być poniżej progu bramy.

6.Kontrola jakości.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich

jakości nie mogą być stosowane . Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność 
  z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
  z wystawionymi atestami wytwórcy. Wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty przed

wbudowaniem mają być dostarczane na bieżąco Inwestorowi. Kontrola wykonania dotyczyć

będzie sprawdzenia jakości materiałów oraz dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

7.Obmiar robót.

Jednostką  obmiarową jest m2 w przypadku wykonywanych: powierzchni tynków,

powierzchni malarskich, powierzchni zabezpieczonych konstrukcji i elementów stalowych,

nawierzchni z kostki betonowej oraz m3 w przypadku wykonywanych konstrukcji

betonowych i żelbetowych. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów z natury 
  i kosztorysu  ofertowego uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez inspektora nadzoru 
  i sprawdzonych w  naturze.

8.Odbiór robót.

8.1 Odbiór podłoża z betonu wyrównawczego.

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża  należy przeprowadzać za

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m.

8.2 Odbiór izolacji z folii.

Polegać będzie na sprawdzeniu jakości zastosowanego materiału, szczelności połączeń pasów z folii, wywinięcie na ścianę.

8.3 Odbiór tynków .

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy dokonać odbioru podłoża.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i ściśle odzwierciedlać pierwotny zarys tynków. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii III od płaszczyzny  
i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości dwumetrowej łaty kontrolnej.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m,

- poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m.

Odchylenia promienia krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego

promienia itp. nie powinny być większe niż 7 mm.

Niedopuszczalne są następujące wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

  - Odbiór robót malarskich.

- Odbiór powyższych robót polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
            i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku

plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem

śladów pędzla.

-    Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego

koloru.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża  polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki  od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywaniu wodą polegające na zwilżeniu powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szmatką.

8.5. Odbiór robót betonowych i powierzchni płyty betonowej polegać będzie na:

-   sprawdzeniu klasy betonu,

-   sprawdzeniu środka utwardzającego powierzchnię płyty,

-   gładkości powierzchni betonu.

8.6 Odbiór robót drogowych polegać będzie na:

-  sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia i grubości poszczególnych warstw,

-  jakości zastosowanych materiałów,

-  równości nawierzchni.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za  ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni wraz  z wbudowaniem

materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz m3 wbudowanego materiału.

Ilość robót określa się na podstawie STWiOR z uwzględnieniem kosztorysu

ofertowego. Dopiero po wykonaniu kosztorysu powykonawczego i podpisaniu protokółu

odbioru robót wykonawca może wystawić fakturę.

10. Przepisy związane.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 6.02.2003r. dotyczących BHP podczas

wykonywania robót budowlanych.( Dz.12 nr 47 poz.401)

- PN-85/B-04500-  Zaprawy budowlane.

- PN-70/B-10100- Roboty tynkowe.

- PN-C-81914:2002-Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

-    PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

-    PN-B-11113-1996- Kruszywa mineralne.

-    PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.